Specifikace technických parametrů osvětlovacích těles v budově dílen DFXŠ

I. Obecné informace

Převážná část osvětlovacích těles v jednotlivých dílenských místnostech je spuštěna ze stropu cca ve výšce 6 m a jedná se o výbojková světla 400W výrobce Elektrosvit. Ovládání přes stykače pomocí tlačítek. V čalounické dílně jsou tyto doplněny nástěnnými osvětlovacími tělesy. Dodaná LED osvětlovací tělesa budou umístěna na shodném místě dle původního rozmístění osvětlení

Označení jednotlivých dílen a rozpis typů světel dle přiložených výkresů.

01-čalovna:

V čalovně budou osazena 2 nová závěsná svítidla. Osvětlení bude doplněno 7 ks nástěnnými reflektory dle výkresové dokumentace. Vzhledem k umístění technologie (zdvihy kulis) není možno navrhnout jiné rozmístění nových svítidel.

02-malá truhlárna:

Stávajících 6 svítidel bude nahrazeno 4 novými svítidly. Dva vývody budou dle výkresové dokumentace ukončeny v krabicích.

03-velká truhlárna:

Stávajících 12 svítidel bude nahrazeno 8 novými svítidly. Čtyři vývody budou dle výkresové dokumentace ukončeny v krabicích.

04-malírna:

Stávajících 18 svítidel bude nahrazeno 18 novými svítidly. Bude změněno ovládání svítidel, aby byla možnost samostatně ovládat 3 svítidla v zadní úzké části malírny.

05-zámečnická dílna:

Stávajících 6 svítidel bude nahrazeno 6 novými svítidly.

Navrhovaná svítidla a související elektroinstalace musí mít krytí min.IP65. V truhlárnách svítidla musí splňovat požadavky normy EN 60598-2-24 Svítidla s omezenou teplotou povrchu.

Požadavky na provedení

Instalovaná svítidla musí splnit požadavky normy ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť – Část 1: Vnitřní pracoviště – viz projektová dokumentace, světelně technický výpočet umělého osvětlení.

Jednotlivé dílny byly klasifikovány dle výše citované normy takto:

Svítidla musí splňovat požadavky normy ČSN EN 12464-1 (viz výše) a další požadavky:

Barva světla:				4000K

Provozní teplota svítidla:		+ 50st.C

Krytí:					min. IP65

Odolnost proti mech.poškoz.:	min. IK08

Záruka				min. 3 roky

Pro truhlárny:

Povrchová teplota svítidla:	do 90°C

Maximální příkony pro jednotlivé dílny:

01 čalovna		1,00 kW	8 svítidel

02 malá truhlárna	0,70 kW	4 svítidla

03 velká truhlárna	1,00 kW	8 svítidel

04 malírna		1,50 kW	18 svítidel

05 zámeč.dílna	0,60 kW	6 svítidel

Hodnoty jednotlivých dílen pro výpočet osvětlení:

|  |  | 01 – čalovna | 02 – malá truhlárna | 03 – velká truhlárna | 04 – malírna | 05 – zámeč.dílna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místnost – délka | [m] | 12,30 | 11,40 | 20,50 | 23,40 | 11,70 |
| Místnost – šířka | [m] | 12,00 | 8,30 | 8,30 | 10,00 | 6,30 |
| Místnost – výška | [m] | 11,60 | 6,50 | 6,50 | 6,60 | 6,70 |
| Strop – odraznost | [-] | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,60 |
| Stěny – odraznost | [-] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Podlaha – odraznost | [-] | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| výpočtová plocha, délka | [m] | 8,20 | 10,40 | 19,50 | 22,40 | 10,70 |
| výpočtová plocha, šíře | [m] | 10,70 | 7,30 | 7,30 | 9,00 | 5,30 |
| výška výpočtové plochy | [m] | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Svítidla (1) počet | [ks] | 7 | 4 | 8 | 18 | 6 |
| Svítidla (1) ve výšce | [m] | 5,50 | 6,00 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| Svítidla (2) počet | [ks] | 2 | - - | - - | - - | - - |
| Svítidla (2) ve výšce | [m] | 9,00 | - - | - - | - - | - - |
| Místnosti 01, 02, 03, 05 jsou tvaru obdélníkového. |  |  |  |
| Místnost 04 - Malírna je tvaru L – viz výkresová dokumentace |  |  |

Zde doplňte Vámi nabízené typy světel:

Čalovna

| Výrobce | Typ světla | Počet kusů |
| --- | --- | --- |

Malá truhlárna

| Výrobce | Typ světla | Počet kusů |
| --- | --- | --- |

Velká truhlárna

| Výrobce | Typ světla | Počet kusů |
| --- | --- | --- |

Malírna

| Výrobce | Typ světla | Počet kusů |
| --- | --- | --- |

Zámečnická dílna

| Výrobce | Typ světla | Počet kusů |
| --- | --- | --- |

Závěr:

Veškeré montážní a údržbářské práce musí provádět pracovník s příslušnou kvalifikací. Na

dokončenou instalaci musí být provedena výchozí revize včetně vypracování výchozí revizní zprávy. Po dokončení elektroinstalačních prací budou případné změny dodavatelem zaneseny do dokumentace.