Specifikace technických parametrů osvětlovacích těles v budově dílen DFXŠ

I. Obecné informace

Převážná část osvětlovacích těles v jednotlivých dílenských místnostech je spuštěna ze stropu cca ve výšce 6 m a jedná se o výbojková světla 400W výrobce Elektrosvit. Ovládání přes stykače pomocí tlačítek. V čalounické dílně jsou tyto doplněny nástěnnými osvětlovacími tělesy. Dodaná LED osvětlovací tělesa budou umístěna na shodném místě dle původního rozmístění osvětlení

Označení jednotlivých dílen a rozpis typů světel dle přiložených výkresů.

01-čalovna: typ č.4 - 2ks, typ č.5 - 7ks

V čalovně budou osazena 2 nová závěsná svítidla (á 210W). Osvětlení bude doplněno 7 ks nástěnnými reflektory. Vzhledem k umístění technologie (zdvihy kulis) není možno navrhnout jiné rozmístění nových svítidel.

02-malá truhlárna: typ č.2 - 4ks

Stávajících 6 svítidel bude nahrazeno 4 novými svítidly (á 147W). Dva vývody budou ukončeny v krabicích.

03-velká truhlárna: typ č.3 – 8ks

Stávajících 12 svítidel bude nahrazeno 8 novými svítidly (á 115W). Čtyři vývody budou ukončeny v krabicích.

04-malírna: typ č.1 – 18 ks

Stávajících 18 svítidel bude nahrazeno 18 novými svítidly (á 87W). Bude změněno ovládání svítidel, aby byla možnost samostatně ovládat 3 svítidla v zadní úzké části malírny.

05-zámečnícká dílna: typ č.1 - 6ks

Stávajících 6 svítidel bude nahrazeno 6 novými svítidly (á 87W).

Navrhovaná svítidla a související elektroinstalace musí mít krytí min.IP65. V truhlárnách svítidla musí splňovat požadavky normy EN 60598-2-24 Svítidla s omezenou teplotou povrchu.

Typ světla č.1 (např. Ledvance - HIGH BAY GEN 4)

| Jmenovitý příkon | 87W |  |
| --- | --- | --- |
| Min. světelný tok | 13000 lm |  |
| Světelná účinnost | 150 lm/W |  |
| Teplota chomatičnosti | 4000 K |  |
| Index podání barev Ra | ≥80 |  |
| Standardní odchylka sladění barev | ≤5 sdcm |  |
| Nemíhá (bez flickeru) | Ano |  |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 | RG1 |  |
| Vyzařovací úhel | 70 ° |  |
| UGR longitudinal | ≤ 25 |  |
| Min. stupeň krytí | IP65 |  |
| Název a typové označení nabízeného osvětlení |  |  |
| Výrobce |  |  |

Typ světla č. 2 (např. Ledvance - HIGH BAY GEN 4)

| Jmenovitý příkon | 147W |  |
| --- | --- | --- |
| Min.světelný tok | 22000 lm |  |
| Světelná účinnost | 150 lm/W |  |
| Teplota chomatičnosti | 4000 K |  |
| Index podání barev Ra | ≥80 |  |
| Standardní odchylka sladění barev | ≤5 sdcm |  |
| Nemíhá (bez flickeru) | Ano |  |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 | RG1 |  |
| Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471 | RG1 |  |
| Vyzařovací úhel | 70 ° |  |
| UGR longitudinal | ≤ 25 |  |
| Splnuje norm EN 60598-2-24 | Ano |  |
| Min.stupeň krytí | IP65 |  |
| Název a typové označení nabízeného osvětlení |  |  |
| Výrobce |  |  |

Typ světla č. 3 (např. Schréder - INDU BAY GEN3)

| Jmenovitý příkon | 115W |  |
| --- | --- | --- |
| Min. světelný tok | 15500 lm |  |
| Světelná účinnost | 146 lm/W |  |
| Teplota chomatičnosti | 4000 K |  |
| Index podání barev Ra | ≥80 |  |
| Min. Stupeň krytí | IP66 |  |
| Odolnost proti nárazu | IK 08, IK 10 |  |
| Protokol regulace | 1-10V a DALI |  |
| Název a typové označení nabízeného osvětlení |  |  |
| Výrobce |  |  |

Typ světla č.4 (např. Ledvance - HIGH BAY GEN 4)

| Jmenovitý příkon | 210W |  |
| --- | --- | --- |
| Min. světelný tok | 30000 lm |  |
| Světelná účinnost | 140 lm/W |  |
| Teplota chomatičnosti | 4000 K |  |
| Index podání barev Ra | ≥80 |  |
| Standardní odchylka sladění barev | ≤5 sdcm |  |
| Nemíhá (bez flickeru) | Ano |  |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 | RG1 |  |
| Vyzařovací úhel | 70 ° |  |
| UGR longitudinal | ≤ 25 |  |
| Min. stupeň krytí | IP65 |  |
| Název a typové označení nabízeného osvětlení |  |  |
| Výrobce |  |  |

Typ světla č.5 (např. Ledvance - FLOODLIGHT 65 W)

| Jmenovitý příkon | 65W |  |
| --- | --- | --- |
| Min. světelný tok | 8000 lm |  |
| Světelná účinnost | 123 lm/W |  |
| Teplota chomatičnosti | 4000 K |  |
| Index podání barev Ra | ≥80 |  |
| Standardní odchylka sladění barev | ≤5 sdcm |  |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 | RG1 |  |
| Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471 | RG1 |  |
| Vyzařovací úhel | 100 ° x 100 ° |  |
| Min. stupeň krytí | IP66 |  |
| Název a typové označení nabízeného osvětlení |  |  |
| Výrobce |  |  |

Závěr:

Veškeré montážní a údržbářské práce musí provádět pracovník s příslušnou kvalifikací. Na

dokončenou instalaci musí být provedena výchozí revize včetně vypracování výchozí revizní zprávy. Po dokončení elektroinstalačních prací budou případné změny dodavatelem zaneseny do dokumentace.